图书馆自动火灾报警系统改造招标文件

招标基本情况

项目概况及承包范围：

图书馆大楼七层，约1万平方米。

- 承包范围为拆除原来的报警系统设备

含已提供部分设备、材料的施工及设备技术参数。

负责消防验收、检测所产生的全部费用。

投标须知

施工企业必须具有消防专业承包叁级以上资质。

经年检合格的消防企业施工安全资质证书。

| 名称 | 工程量 | 单位 | 招标要求技术参数 | 投标产品技术参数 | 响应情况 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光电感烟火灾探测器 | 278.00 | 只 | 工作电压：DC16V～DC28V 静态电流：≤60 uA 报警电流：≤30 mA 报警确认灯：红色，正常时闪亮，报警时常 使用环境：温度-10℃～50℃，相对湿度≤ 95%，不结露 设置要求：避开空调通风,以及有粉尘,蒸气,油烟等场所 |  |  |  |  |
| 手动火灾报警按钮 | 60.00 | 只 | 工作电压：电源总线电压DC24V 监视电流：≤0.8mA，报警电流≤2.5mA 输出容量：常开无源输出，触点容量DC24V/1A 报警确认灯：红色，正常时熄灭，报警后点亮 使用环境：温度-40℃～70℃，相对湿度≤ 95%，不结露 |  |  |  |  |
| 固定消防电话分机 | 2.00 | 只 | 功耗：分机(DC24V)≤20mA 使用功能：被叫振铃、摘机通话 与总线制消防电话主机配合使用 使用环境：温度-10℃～50℃，相对湿度≤ 95% (40℃±2℃) 环境噪音≤60 dB |  |  |  |  |
| 声光报警器 | 55.00 | 只 | 工作电压：DC24V 监视电流：≤5mA 动作电流：≤50 mA 闪光频率1.4HZ±20% 声压级：85dB～115 Db(正前方3m水平处 使用环境：温度-10℃～50℃，相对湿度≤ 95%，不结露 |  |  |  |  |
| 消火栓按钮 | 55.00 | 只 | 工作电压：DC12V～DC28V 监视电流：0 mA 报警电流：≤30 mA 启动灯：红色，按下按钮时此灯点亮 回答灯：绿色，消防水泵运行时此灯点亮 使用环境：温度-10℃～50℃，相对湿度≤ 95%， |  |  |  |  |
| 输入、输出模块 | 15.00 | 只 | 监控电流：﹤350uA 报警电流：﹤20mA 使用环境：温度-10℃～50℃，相对湿度 ≤95%(40℃±2℃) |  |  |  |  |
| 消防广播音箱 | 10.00 | 只 | 功率：3W 吸顶音箱，壁挂音箱 |  |  |  |  |
| 楼层火灾显示盘 | 7.00 | 只 | 工作电压：DC24V 工作电流：静态监控电源﹤5mA报警显示状态﹤15mA 显示方式及范围：液晶屏显示范围≤252点 报警确认灯：红色，正常时闪亮，报警时常 使用环境：温度-10℃～50℃，相对湿度≤ 95%， (40℃±2℃) |  |  |  |  |
| 消防广播主机 | 1.00 | 台 | 电源电压：AC220V 50HZ±1HZ 额定输出功率： 250W（500W） 额定输出电压：120V-57Ω（29Ω） 电子录放音：录放音时间可达60分钟 有效频率范围：80HZ-16KHZ 使用环境：温度-10℃～50℃，相对湿度≤ 95%，(40℃±2℃) 最大负载：主机输出最大功率280W（550W） |  |  |  |  |
| 报警联动主机（琴台式） | 1.00 | 台 | 电源电压：交流主电AC220V，50HZ±1HZ，DC24V,24Ah 功耗：﹤350W 容量(最大)：总线回路72,每回路252点 传输距离：≤1500m 使用环境：温度-10℃～50℃，相对湿度≤ 95%，(40℃±2℃) |  |  |  |  |
| 消防电话主机 | 1.00 | 套 | 工作电压：DC24V±10% 工作频率：300-3400HZ 语音传输损耗﹤5dB 功耗：总机(DC24V) ≤0.5A 通讯距离：≤1500 m 使用环境：温度-10℃～50℃，相对湿度≤ 95% (40℃±2℃) 环境噪音≤60 dB |  |  |  |  |
| 图形报警显示装置（含琴台） | 1.00 | 套 | 硬件配置：CPU：PentiumIV或celeron 2.0G以上；内存：不小于2G；硬盘；不小于160G显示器；19寸液晶显示器 操作系统：中文WindowsXP 接口与通讯：与控制器采用RS-232通讯接口 连接长度一般为≤15m 特点：以平面图形式反映各类消防设备运行状态 平面图可矢量放大，有各类状态的历史信息记录 |  |  |  |  |
| 多线联动盘 | 1.00 | 套 | 多线联动:标准配置8点,最大160点, |  |  |  |  |
| 接线端子箱 | 7.00 | 只 | 箱体上、下各3个进线孔 安装接线端子40对 尺寸：234*300*68 |  |  |  |  |
| 消防报警备用电源 | 2.00 | 只 | 工作电压：12V/24AH 使用环境：温度-10℃～50℃，相对湿度≤ 95%，(40℃±2℃) |  |  |  |  |
| 消防报警专用电源 | 1.00 | 套 | 输入电压：交流主电AC220V50HZ±1HZ 直流备电DC24,10Ah 功能：主、备电自动切换，对备电浮充电，备电有欠压保护 使用环境：温度-10℃～50℃，相对湿度≤ 95%，(40℃±2℃) |  |  |  |  |